纯水机论证参数要求

1、基本要求：产水量：≥1500L／H，水利用率≥60％，脱盐率≥99％。

2、设备主要技术要求／标准性能。

2.1以城市自来水为水源直接制备纯化水，产水水质符合WS310-2016清洗用水要求电导率≤15us／cm（25℃）；以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU／100mL的规定；（提供证明文件）

2.2系统封闭式全自动运行，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗主机具有自动脉冲冲洗功能，可全自动化运行，实现无人值守。

2.3系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能。

2.4供水系统采用稳压供水技术，输出稳定、无间断；完善的应急方案，可实现故障切换，保证供水。

2.5系统采用专业的智能平衡系统，安全、稳定、专业的自动化产品，易操作、安全、人性化的控制程序，具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置，可实现多功能监测在线显示水质、流量、压力。具备故障报警及故障分析提示功能。

3、控制方式：采用MCU自动控制系统、按钮操作，在线显示产水电导率。

4、纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成，纯水泵：材质为不锈钢，≥1500L 无菌纯水箱：材质为不锈钢。供水采用稳压供水，确保用水点出水稳定

5、消毒系统：标配消毒系统。

6、管路要求 系统管道：优质U-PVC。