# 附件1

- 用户需求书

- 一、项目的名称、用途和服务期

1.项目名称：江门市五邑中医院2026年度环保（污水处理）证管理服务

- 2.用途：保障我院污水处理和排污证管理合规性，确保污水达标排放

- 3.服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日（覆盖全年排污许可证证后管理全周期）。

- 二、服务内容

| 一、年度检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测项目 | 执行标准 | 检测频次 | 2026年总次数 | 检测点位 |  |
| 二、大气无组织排放（污水处置设施） | 氨（氨气） | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 污水站周界（下风向设点） |  |
|  | 氯（氯气） | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 污水站周界 |  |
|  | 臭气浓度 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 污水站排气口+周界 |  |
|  | 甲烷 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 污水站周界 |  |
|  | 硫化氢 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 污水站排气口+周界 |  |
| 三、医疗废水（必检项） | 化学需氧量（COD） | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 悬浮物（SS） | GB 18466-2005 | 1次/周 | 52 | 医院总排污口 |  |
|  | 五日生化需氧量（BOD₅） | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 阴离子表面活性剂（LAS） | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 石油类 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 动植物油 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 挥发酚 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 总氰化物 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
|  | 总余氯 | GB 18466-2005 | 1次/季 | 4 | 医院总排污口 |  |
| 四、监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 |
| 废水 | 流量 | 自动 | 是 | 超声波流量计 | 污水排放口 | 是 |
| 注：肠道病毒、粪大肠菌群数两项由医院自检 |  |  |  |  |  |  |
| 本报价为服务期限内全包价，包含以下内容： - 1.负责编制年度监测计划，并完成报审工作。 - 2.按照上表所列内容，提供全部CMA手工监测服务，涵盖采样、分析及报告出具环节。 - 3.承担排污许可证执行报告（月报、季报、年报）的编制任务，完成数据上传，并负责向环保部门办理备案手续； - 4.建立异常数据预警机制，提供应急响应服务；其中监测数据异常是指任一监测指标超过国家、地方排放标准或排污许可证规定的许可排放浓度限值，供应商需在实验室确认数据超限后立即启动预警流程，并确保在24小时内将书面通知送达贵院指定联系人。 - 5.每季度对污水站运行合规性进行巡查，并提供整改指导，同时提交巡查报告。 - 6.提供全年的技术咨询服务以及日常协调服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 报价为含税全包价，包含人力、采样、监测、报告编制、报审、运输、税金等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |