附件1

服务需求

一、项目概况

项目名称：江门市五邑中医院 2027 年排污许可证证后管理服务项目

项目背景：为落实排污许可证证后管理要求，确保医院废水、废气、噪声等污染物达标排放，满足生态环境部门监管要求，现采购江门市五邑中医院2027年排污许可证证后管理服务。
二、服务内容
供应商须按采购人需求和国家技术规范完成本项目全部服务内容，通过采样、检测提交检测报告并完成相关资料填报。采样和检测须严格按照国家技术规范和标准执行，采样及检测时间须严格按采购人计划时间执行，供应商对检测结果或报告负责。

三、项目需求

（一）监测服务

监测内容涵盖废水、废气和噪声。除医院自行监测和在线自动监测项目外，其余项目由供应商安排专业人员现场采样，委托具有CMA资质的检测机构进行检测并出具报告。
1.医院自行监测/在线监测项目（不委托第三方检测）
	序号
	监测点位
	检测项目
	频次
	监测方式

	1
	污水排放口
	流量
	1次/6小时
	超声波流量计已安装在线联网监测

	2
	污水排放口
	pH值
	每日2次（1次/12小时）
	医院手工自行监测

	3
	消毒接触池出口
	总余氯（以Cl计）
	每日2次（1次/12小时）
	医院手工自行监测

	4
	污水排放口
	粪大肠菌群数
	每月1次
	医院检验检测


说明：上述项目由医院自行完成监测，供应商负责指导医院按规范记录、协助整理数据，并按要求完成平台录入、上传及信息公开。

2.第三方CMA检测项目

	废水检测项目

	序号
	类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次

	1
	废水
	化学需氧量（COD）
	污水排放口
	每周1次

	2
	废水
	悬浮物（SS）
	污水排放口
	每周1次

	3
	废水
	色度
	污水排放口
	每周1次

	4
	废水
	五日生化需氧量（BOD5）
	污水排放口
	每季度1次

	5
	废水
	氨氮
	污水排放口
	每季度1次

	6
	废水
	阴离子表面活性剂
	污水排放口
	每季度1次

	7
	废水
	石油类
	污水排放口
	每季度1次

	8
	废水
	动植物油
	污水排放口
	每季度1次

	9
	废水
	挥发酚
	污水排放口
	每季度1次

	10
	废水
	总氰化物
	污水排放口
	每季度1次

	11
	废水
	沙门氏菌（肠道致病菌）
	污水排放口
	每季度1次

	12
	废水
	志贺氏菌（肠道致病菌）
	污水排放口
	每季度1次

	13
	废水
	肠道病毒
	污水排放口
	每季度1次

	废气检测项目

	1
	废气
	氨气
	污水站周边（上风向1点+下风向3点）
	每季度1次

	2
	废气
	硫化氢
	污水站周边（上风向1点+下风向3点）
	每季度1次

	3
	废气
	氯气
	污水站周边（上风向1点+下风向3点）
	每季度1次

	4
	废气
	臭气浓度
	污水站周边（上风向1点+下风向3点）
	每季度1次

	5
	废气
	甲烷
	污水站周边（上风向1点+下风向3点）
	每季度1次

	噪声检测项目

	1
	噪声
	厂界噪声（昼间）
	厂界四周（4个点位）
	每季度1次

	2
	噪声
	厂界噪声（夜间）
	厂界四周（4个点位）
	每季度1次


检测报告要求：每次检测完成后，供应商应在报告出具后2天内向院方提交纸质CMA检测报告，并同步完成数据上传和信息公开。

3.自行监测方案与达标分析
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南医疗机构》（HJ 1105-2020）要求，结合医院排污许可证制定符合要求的自行监测方案，监测内容包含废水、废气和噪声，采取手工监测方式开展1年期监测，并对监测数据进行达标分析。

（二）排污证信息管理平台服务

执行报告：按排污许可证要求，编制月度执行报告、季度执行报告、年度执行报告，并按时限完成填报和上报。

环境管理台账：包括基本信息、检测记录信息（按实际监测频次记录）、生产设施运行管理信息（每日记录一次）、污染防治设施运行管理信息（按天记录）等资料的录入填报。

信息公开：按《企业事业单位环境信息公开办法》等要求，公开基础信息、排污信息、设施运行情况、执行报告等。

污染源监测信息管理平台：企业基本信息、监测方案和监测结果上传。

配合检查：供应商须配合采购人接受生态环境部门等各类检查，现场负责解答；如需提交书面汇报材料，供应商须配合完成。

排污许可相关平台数据维护：按要求做好排污许可相关平台的数据维护工作。
（三）保密与安全要求

1.供应商及其项目负责人员应对在服务过程中知悉的采购人污水排放数据、设施运行信息、检测报告等负有保密义务，未经采购人书面同意不得向第三方披露。

2.供应商现场采样人员须遵守采购人安全管理规定，采样过程中发生的安全事故由供应商自行承担责任。

3.本项目形成的检测报告、执行报告、监测方案等成果文件的知识产权归采购人所有。

三、其他说明

本次调研仅作为项目预算及采购需求参考，不构成正式采购承诺。

